安徽博联电力工程有限公司

户 外 真 空 断 路 器 试 验 报 告 单

本次系 交接性 试验

日期 年 月 日 天气 温度 ℃

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置地点： 有限公司 运行编号： | | | | | | |
| 真空  开关  铭牌 | 型号 | ZW32-12/630 | 电压 | 12 KV | 制造厂名 |  |
| 开断容量 | MVA | 电流 | KA | 出厂日期 |  |
| 开断电流 | 25 KA | 重量 | Kg | 制造编号 |  |
| 1. 绝缘电阻（MΩ）  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A相 | 10000 | B相 | 10000 | C相 | 10000 |   二﹑接触电阻（µΩ）   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | A相 | 56 | B相 | 55 | C相 | 53 |   三﹑交流耐压：（包括真空开关真空度检查）   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 试验项目 | 试验电压（KV） | 加压时间（秒） | | 一次对其它及接地 | 42 | 60 | | 极间真空耐压 | 42 | 60 |   四、结论分析：  合格，符合送电运行条件。  试验员： 编制日期： 年 月 日 | | | | | | |
| 试验人： 试验负责人：  年 月 日 年 月 日 | | | | | | |