安徽博联电力工程有限公司

 户 外 真 空 断 路 器 试 验 报 告 单

本次系 交接性 试验

 日期 年 月 日 天气 温度 ℃

|  |
| --- |
| 装置地点： 有限公司 运行编号： |
| 真空开关铭牌 | 型号 | ZW32-12/630 | 电压 | 12 KV | 制造厂名 |  |
| 开断容量 |  MVA | 电流 |  KA | 出厂日期 |  |
| 开断电流 | 25 KA | 重量 |  Kg | 制造编号 |  |
| 1. 绝缘电阻（MΩ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A相 | 10000 | B相 | 10000 | C相 | 10000 |

二﹑接触电阻（µΩ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A相 | 56 | B相 | 55 | C相 | 53 |

三﹑交流耐压：（包括真空开关真空度检查）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 试验项目 | 试验电压（KV） | 加压时间（秒） |
| 一次对其它及接地 | 42 | 60 |
| 极间真空耐压 | 42 | 60 |

四、结论分析： 合格，符合送电运行条件。试验员： 编制日期： 年 月 日 |
| 试验人： 试验负责人：年 月 日 年 月 日 |