安徽博联电力工程有限公司

电气试验室建设规范

安徽博联电力工程有限公司

二○一六年八月

第一部分

高压试验室建设规范

- 范围

本标准规定了安徽博联电力工程有限公司所属有关单位的高压试验室建设标准，主要适用于本公司建设需要，二级机构、联营单位可根据具体情况参照执行。

- 标准引用文件

DL560-95 电业安全工作规程（高压试验室部分）

- 高压试验室的一般要求

  - 电业局高压试验室宜采用专门建设或附属建筑物，试验厅的高度一般不超过6米，总建筑面积500~1000平方米。根据生产试验的需要，试验室应划分成若干区间，以满足各种需要。如高压试验厅、精密仪器仪表、安全用品室、普通设备存放间、仪器设备维护间等，也可以将上述功能合并为一个或两个综合的区间来使用。

  - 试验室应避免建设在居民区附近，以防止高压试验及其副产物对居民生活带来不良影响。

  - 试验室建设应有消防通道，应急照明装置，良好的通风与消防装置，配备相应的安全工器具、防毒、防射线、防烫伤等防护用品。

  - 高压试验室的土建工程应采用具有良好抗震能力的框架结构，抗震能力不低于7级。

  - 实验室应建设有完善的覆盖整个建筑区的接地装置，接地装置宜采用铜质材料，设计寿命不低于50年，接地装置应与建筑物的基础接地实现密切连接，接地网电阻不高于0.5欧。试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端，以满足电气试验和人身安全的需要。

  - 试验室应有专门供试验使用的电源回路，电源容量不低于200kVA。引入试验厅的电源应有三相电源。

  - 如果采用多层建筑，应考虑装设供仪器设备上下搬运的货运电梯。

  - 试验室应建设有必要的生活卫生设施，以确保正常的工作需要，如清洗、消毒。

  - 根据需要可安装中央空调或分离式空调设备。

- 试验室的技术要求

  - 高压试验厅

    - 高压试验厅是进行高电压试验的主要场所，分设备区和试验区以及控制室，其中设备区安装有必要的移动或固定的高压试验设备，如试验变压器等，控制间与试验区应有安全隔离装置或屏蔽遮栏和门锁，同时有联动的警铃。屏蔽遮栏应由金属制成，并可靠接地。

    - 试验厅根据具体需要可考虑设置电磁屏蔽层，防止外部电磁干扰或内部试验干扰民用设施，屏蔽效果按40分贝设计。

    - 试验厅应设有良好的无影照明设备，照度标准控制在500－700勒克斯，满足夜间工作需要。在安全出口的通道上应有应急照明装置。

    - 试验厅应设有可靠的通风设备和消防装置。

    - 根据设备需要，可配置相应的起重搬运设备。

    - 高压试验厅的四周及中间各部位都应设可靠良好的接地端子，并就近与地网相连。

  - 仪器仪表存放室

    - 精密仪器仪表及安全用品室应放置在该存放室，并装设全天候运行的除湿装置。

    - 仪器的存放应采用开放式的货架装置，如有防尘需要可设置透明的橱窗，货架安装牢固，可防止倾倒和设备滑出。货架高度不超过2米。

  - 仪器设备维护间

    - 仪器仪表维护间是提供仪器、表计日常检查维护或简单维修的临时场所，应设有供试验及维护人员工作的基本办公设施和维护、检修工具等。

    - 维护间应伴随仪器存放室设立，以方便维护工作。同时维护室应设置橱柜以便储存设备技术资料档案。

    - 维修间应装设空调设备，方便维护人员的日常工作。

  - 普通设备存放间

    - 用于一般较为普通的不处在使用状态的高压试验设备的保存，充油设备、普通试验材料，作业工具等。也可以设置必要的货架来存放相应的设备。

    - 普通设备存放间可与高压试验厅合并运用。

    - 普通设备存放间应有良好的通风装置。

  - 高压试验仪器、设备的配置

可参照“安徽博联电力工程有限公司生产试验设备与仪器配置指导性标准”的有关要求进行配置。

第二部分

继电保护试验室建设规范

- 范围

本标准规定了安徽博联电力工程有限公司所属单位的继电保护试验室设计应遵循的基本原则。

- 规范性引用文件

（87）水电电生字第108号《继电保护及电网安全自动装置检验条例》

DL 478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

GB/T 15145-94《微机线路保护装置通用技术条件》

- 继电保护试验室的一般要求

  - 继电保护试验室应设置试验室、仪表室、检修间、备品备件库、更衣室、办公室。

  - 各变电站应设置继电器小室，用于存放继电保护测试仪、常用仪器、备品备件等。

  - 继电保护试验室的总体规模可控制在150～250m2,有关试验间面积可参照下表要求:

| 序号 | 名称 | 参考面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试验室 | 15～30 |  |
| 2 | 仪器仪表室 | 15～20 |  |
| 3 | 备品备件库 | 20～50 |  |
| 4 | 检修间 | 15～20 |  |
| 5 | 更衣室 | 10～20 |  |
| 6 | 办公室 | 20～30 |  |
| 7 | 储藏间 | 15～25 |  |
| 8 | 变电站继电保护小室 | 15～30 |  |

- 试验室的技术要求

  - 试验室的环境

    - 继电保护试验室存放继电保护装置以及继电保护测试仪和一些精密仪器仪表，要求室内空气良好，并要有防尘、防潮、防静电措施。

    - 继电保护试验室的环境要求，应满足各种类型继电保护装置的环境要求。

a.环境温度：20±2ºC；

b.相对湿度：45%～75%；

为保证试验室的温度和湿度，应装设空调设备。

    - 继电保护试验室的照明要按相关照明标准设计。

    - 为了保证继电保护试验室的安全，要有消防设施的配置。

    - 继电保护室的交流电源配置为220V/380V；交流电源容量不小于10kVA。

    - 继电保护室应设置公共接地设施，装设专用接地线和接地铜排，满足试验仪器和继电保护装置的接地要求，

- 试验仪器设备的配置

    - 继电保护试验室的仪器配置，应满足高低压线路保护、母线保护、主设备保护、自动装置的检验和试验，以及二次回路运行维护的需要。

    - 应配置微机型三相继电保护测试仪以满足微机型、集成型、晶体管型、整流型和电磁型等复杂保护的试验需要。

    - 应配置单相继电测试仪，满足简单保护以及电流、电压、时间、中间等简单继电器的需要。

    - 应配置高频通道加工设备以及测试和试验装置，满足高频保护的调试需要。

    - 为满足光纤等新型保护装置及特殊的系统安全自动装置的试验需要，可根据需要增设必要的试验设备。

    - 试验设备类型和数量的选择可参照“福建省电力有限公司生产试验设备与仪器配置指导性标准”的有关要求进行配置。

    - 应配备常用的通用仪器仪表以及其它有关试验设备和仪器。常用仪器仪表应在数量上或品种上考虑几个检修试验组同时工作的需要。

第三部分

油气试验室建设规范

- 范围

本标准规定了安徽博联电力工程有限公司所属单位的油气试验室设计建设应遵循的基本原则。

- 规范性引用文件

无

- 油气试验室的一般要求

  - 油气试验室的设置应考虑以下功能的需要：（1）色谱试验室（2）精密仪器专用试验室（含天平室）（3）油质理化常规试验试验室（4）六氟化硫气体测试室（5）气瓶室（6）样品室（7）药品储存间（8）资料档案和试验数据整理室（9）更衣间。试验室总体规模可根据需要，控制在80～180m2。

  - 色谱试验室：建有可放置2～3台色谱仪的试验台，试验台上设有电脑桌和电源、电话和网络接口并有四种高压气体管路由气瓶间通到各试验台的色谱仪旁。

  - 精密仪器专用试验室：建有可放电子天平、耐压仪、油介损仪、界面张力仪等精密仪器的试验台。

  - 油质理化常规试验试验室：建有可放置进行变压器油的凝点、PH、酸值、闪点、水分、粘度等项目检测的试验仪器的试验台，试验台上设有电源和药品架，试验台边设有洗涤水池，试验台上设有抽风排气装置。试验室中设有2个通风橱。

  - 六氟化硫气体测试室：建有可放置露点仪、分解产物测试仪等仪器的试验台，操作台上设有与高压气瓶连接的气路接头。试验台底部设有抽风排气装置。

  - 气瓶室：建有用于固定气体钢瓶的钢架，钢架旁铺设有联接色谱室等试验台的高压气体管路，在墙上安装有防爆型的通风排气设施。

  - 样品室：分别建有存放已检和待检油气试验样品的橱柜。

  - 药品储存间：建有存放油气试验使用的化学药品的橱柜，设有通风排气设施。

  - 资料档案和试验数据整理室：设置有办公桌椅、电脑桌、电话和网络接口和存放油气试验资料档案的文件柜等。

  - 更衣间：设有存放工作服，SF6气体防护服和防护用品的衣柜。有条件的可设有淋浴设施。

- 油气试验室的技术要求

  - 试验室的环境

    - 油气试验室存放色谱仪以及电子天平、油耐压仪、界面张力仪等精密仪器仪表，要求通风良好，并要有防尘、防潮、防静电措施。

    - 油质理化常规试验试验室应设有2个专用通风橱，试验室要确保通风良好。

    - 油气试验室的环境要求，应满足的环境要求如下：

a.环境温度：20±2ºC；

b.相对湿度：45%～75%；

c.大气压力：86～106kPa；

为保证试验室的温度和湿度，应装设冷暖空调设备。

    - 油气试验室的照明要按相关照明标准设计。

    - 为了保证油气试验室的安全，要有消防设施的配置。

    - 实验室的墙壁、天花板应为亚光白色或乳白色，表面平整。地板可根据试验室装备选取主色调，以防水、防火材料为宜，地面应平整，并装置地漏，能使水等流动液体顺利排出。

    - 实验室装备一般要求采用标准试验工作台，试验台应具备耐化学腐蚀性能、台面稳固、宽大。实验室中还应该适当配备试剂架、试剂柜、椅子等设施。

  - 电源配置与接地

    - 油气试验室的交流电源配置：220V、380V；交流电源容量要求：不小于10kVA。

    - 油气试验室应设置公共接地设施，装设专用接地线，满足试验仪器的接地要求。

- 油气试验室的设备配置

可参照“安徽博联电力工程有限公司生产试验设备与仪器配置指导性标准”的有关要求进行配置。

第四部分

电测仪表试验室建设规范

1范围

本标准规定了安徽博联电力工程有限公司所属单位的电测仪表试验室设计应遵循的基本原则。

2规范性引用文件

JJG 166-93《直流电阻器检定规程》

JJG 125-86《直流电桥检定规程》

JJG 124-93《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》

JJG（电力）01-94《电测量变送器检定规程》

JJG 780-92《交流数字功率表检定规程》

JJG 982-2003《直流电阻箱检定规程》等

3电测仪表试验室的一般要求

3.1电测仪表试验室应设置恒温试验室、仪表室、检修室、备品备件库、更衣室、办公室。

3.2恒温室检定设备一般要求采用标准试验台，试验台应具备耐化学腐蚀、耐磨,并且台面稳固、宽大。恒温室中还应该适当配备试验用小推车、仪表柜、椅子等设施。

3.3仪表室：建有存放已检和待检仪表试验样品的橱柜。

3.4备品备件库:建有存放备品备件的橱柜，并且通风良好，保持干燥的环境。

3.5检修室：建有检修用工作台。

3.6更衣间：设有存放工作服的衣柜及鞋柜，更衣室一般设在恒温室的入口位置，兼做过渡间。

3.7电测仪表试验室的总体规模可控制在180～290m2,有关试验室面积可参照下表要求:

| 序号 | 名称 | 参考面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温试验室 | 100～150 |  |
| 2 | 仪表室 | 15～20 |  |
| 3 | 备品备件库 | 20～50 |  |
| 4 | 检修室 | 15～20 |  |
| 5 | 更衣室 | 10～20 |  |
| 6 | 办公室 | 20～30 |  |

4试验室的技术要求

4.1恒温试验室存放计量标准装置及进行仪计量器具检定的地方，要求室内空气良好，并要有防尘、防潮、防震、防电磁干扰等措施。

4.2 恒温试验室的环境要求，应满足各种类型计量器具检定的环境要求。

a.环境温度：20±2ºC；

b.相对湿度：40%～60%；

为保证试验室的温度和湿度，应装设空调、抽湿机、加湿机等设备，在设计建造时，应考虑到墙壁的隔热及防电磁功能。

4.3电测仪表试验室的照明要按相关照明标准设计。

4.4为了保证电测仪表试验室的安全，要有消防设施的配置。

4.5电测仪表试验室的交流电源配置为220V/380V；交流电源容量不小于10kVA。

4.6电测仪表试验室应设置公共接地设施，装设专用接地线，满足电测仪表检定装置和试验仪器的接地要求。

5电测仪表试验室的设备配置

电测仪表试验室设备配置一般应满足常用携式仪器仪表，现场安装式仪器仪表检定的要求，其具体配置可以参照下表：

| 序号 | 试验设备/仪器名称 | 主要试验项目 | 主要技术参数 | 基本配置数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流电阻箱、直流电桥检定装置 | 直流电阻箱、直流电桥检定 | 总不确定度/准确度：0.1%~0.03% | 1 |
|  | 交直流电表检定装置 | 交直流电表检定 | 总不确定度/准确度：0.5%~0.05% | 1 |
|  | 万用表检定装置 | 万用表检定 | 总不确定度/准确度：0.5%~0.05% | 1 |
|  | 电量变送器检定装置 | 电量变送器检定 | 总不确定度/准确度：0.1%~0.05% | 1 |
|  | 绝缘电阻表、接地电阻表检定装置 | 绝缘电阻表、接地电阻表检定 | 总不确定度/准确度：0.2%~0.1% | 1 |
|  | 钳形电表检定装置 | 钳形电表检定 | 总不确定度/准确度：0.2%~0.05% | 1 |
|  | 交流采样测量装置的检定装置 | 交流采样测量装置检定 | 总不确定度/准确度：0.5%~0.05% | 1 |