户外真空断路器智能控制器调试报告

装置地点：合肥开乐特种车辆有限公司

断路器型号：   ZW8-12/630A        被保护设备：  变压器

断路器编号： 17052532	保护器型号：   RM100

生产厂家：博时达电气有限公司     出厂日期：   2017.05.14

试验日期：2017年 5 月20 日

| 最大负荷 | 250KVA |
| --- | --- |
| 一次电流 | 14.43A |
| CT变比 | 200/5 |
| 操作方式 | 电动AC 220V |

| 项目名称 | 过流速断值 | 过流动作 时间 | 瞬时速断值 | 速断动作 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保护 整定值 | 0.5625 A | 0.2 S | 3.75 A | 0 S |
| 保护 动作值 | 0.57 A | 0.2 S | 3.75 A | 0 S |
| 结 论 | 经试验合格，符合运行条件。 |
| 试验负责人：曹中存 试验员：曹中存、李刚 |