安徽博联电力工程有限公司

10KV  高 压 电 力 电 缆 试 验 报 告 单

| 使用单位：中共合肥市委党校 运行编号： |
| --- |
| 型号 | 电压（KV） | 全长（m） | 芯数 | 截面（平方毫米） | 生产厂家 |
| YJV22 | 8.7/15 | 150 | 3 | 3*150 | 华磊电缆 |
| 一、绝缘电阻（MΩ） 相别 对其它相及地（MΩ） A 2500 B 2500 C 2500 O 二、泄露电流及直流耐压试验： 相别 在下列直流电压泄露电流（uA） 直流耐压 10KV 20KV 30KV 34.8KV KV 34.8KV 时间（分） A 8 17 36 36 15 B 7 16 33 33 15 C 7 16 33 33 15 O 在 KV下最大的不对称系数： 三、30~300HZ变频交流耐压试验 相别 电压（KV） 频率（HZ） 时间（S） A 34.8 100 300 B 34.8 100 300 C 34.8 100 300 O 四、结论分析： 合格，符合运行条件 使用仪表：60KV直流高压发生器、2500V绝缘摇表 。 |
| 试验员： 试验负责人： |

日期 2017 年 07 月 30  日   天气 晴 温度 30 ℃

# Text boxes

本次系 交接性 试验