安徽博联电力工程有限公司

10KV油浸式变压器试验报告

单位名称：____ 合肥市委党校________

报告编号:  ____________________________           运行编号

| 设备型号 | S9-M-800 | 额定容量 | 800 KVA | 接线组别 | Dyn11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 | 46.2/ 1154A | 额定电压 | 10/0.4 KV | 阻抗电压 | 4.69 % |
| 铭牌油重 | 320 Kg | 器 身 重 | 1365 Kg | 总 重 | 2025 Kg |
| 出厂日期 | 2009.08 | 出厂编号 | M01450 | 试验性质 | 交接性 |
| 生产厂家 | 九川（浙江）科技股份有限公司 |

- 绕组绝缘电阻及吸收比

| 测量端 | 接地端 | 绝缘电阻MΩ | 结论 | 温度 ℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电阻值（MΩ） | 吸收比 |  |  |  |
|  |  | 15s | 60s |  |  |  |  |
| 高压 | 低压及地 | 2000 | 2000 | 1 |  | 31 |  |
| 低压 | 高压及地 | 1500 | 1500 | 1 |  | 31 |  |

2、绝缘油及绝缘介质电气强度试验

| 高压交流试验电压 | / KV | 电容电流 | / mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压交流试验电压 | / KV | 电容电流 | / mA |
| 绝缘油耐压 | 35/2.5 KV |
| 试验结论 | 合格 |

3、绕组直流电阻测量：       温度：（  31  ℃）

| 分接位置 | 高压（Ω） | 低压（mΩ） |
| --- | --- | --- |
|  | AB | BC | CA | 不平衡% | a0 | b0 | c0 | 不平衡% |
| 1 |  |  |  |  | 0.00102 | 0.00102 | 0.00102 | 0 |
| 2 | 1.198 | 1.209 | 1.203 | 0.47 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高压 | 结论 | 低压 | 结论 |
|  | 合格 |  | 合格 |

安徽博联电力工程有限公司

10KV油浸式变压器试验报告（续）

工程名称：__ 合肥市委党校________          运行编号

4.电压比测量及联接组标号测定

| 高压绕组 | 低压绕组 | 变比 | 测量偏差（%） | 接线组别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压kV | 电压kV | K | AB/ab | BC/bc | CA/ca | Dyn11 |
| 1 | 10.5 | 0.4 | 26.25 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |  |
| 2 | 10.0 |  | 25.00 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |  |
| 3 | 9.5 |  | 23.75 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

5、工频耐压试验：

| 测量端 | 接地端 | 试验电压（KV） | 时间(min) | 结论 | 温度℃ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压 | 低压 及地 | / | 1 |  |  |  |
| 低压 | 高压 及地 | / | 1 |  |  |  |

6、试验总结

| 结论分析 | 符合运行条件 |
| --- | --- |
| 试验日期 | 2017年 07 月 30 日 |
| 试验人员 |  | 试验负责人 |  |

# Text boxes

本次系 交接性 试验

本次系 交接性 试验