安徽博联电力工程有限公司

低压无功功率补偿柜交接性试验报告（GGJ）

单位：合肥市委党校（1250KVA变）   报告编号：          运行编号：

| 型号规格： GGJ 低压电容柜 | 出厂编号： 无铭牌 | 依据标准：GB/T15576-2008 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技 术 要 求 | 试验结果 |
|  |  |  | 经检验 |
| 1 | 一般检查 | 产品结构、铭牌及电器安装均符合要求 | 无铭牌 |
|  |  | 外表面涂层应牢固均匀无明显反光和缺陷，整体结构及色泽协调。 | √ |
|  |  | 母线无毛刺、裂痕、锤痕、接触面平整，主辅电路正确，导线截面颜色、标记及相序符合要求。 | √ |
|  |  | 指示灯和按钮的颜色符合要求 | √ |
|  |  | 电气间隙不小于10mm，爬电距离不小于14mm。 | √ |
|  |  | 防护等级符合IP30 | √ |
| 2 | 通电操作试验 | 检查装置的内部接线正确无误后，在辅助电路分别通以额定电压的85%、110%，各操作5次，电器元件的动作显示均应符合相应要求，且各操作器件动作灵活。 | √ |
| 3 | 工频过电压保护试验 | 补偿柜调试时，检查补偿柜工频过电压保护功能，保护的动作电压在1.1~1.2倍时，补偿柜的额定电压是否可调。 | √ |
|  |  | 当补偿柜的工频过保护电压设定到某个设定值时，慢慢将电压调升，当过电压达到设定值时，电容器组应在1min内逐组全部切除。 | √ |
| 4 | 介电 强度 试验 | 对主电路带电部件与地之间、主电路各相之间及主电路与同其直接连接的辅助电路之间施以交流50Hz，1890V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 | √ |
|  |  | 对不与主电路直接连接的辅助电路与地之间施以交流50Hz，1890V施压时间为1s，应无击穿或闪络现象。 | √ |
|  |  | 绝缘材料手柄包上金属薄箔，在金属薄箔部件与裸露导电部件之间施加2835V历时1s无击穿或闪络现象。 | √ |
| 5 | 保护 电路 连续 性 | 有主接地点和接地标记，零部件和电器元件的保护接地使用专用的螺钉，以保证保护电路的连续性。 | √ |
|  |  | 每台测量不得少于5点，电阻值应在100mΩ以下。 | 前门锁与主接地点之间 | √ |
|  |  |  | 仪表门锁与主接地点之间 | √ |
|  |  |  | 后下门锁与主接地点之间 | √ |
|  |  |  | 主开关安装架与主接地点之间 | √ |
|  |  |  | 电容器安装架与主接地点之间 | √ |
| 6 | 机械 操作 试验 | 对设备需手动操作的部件，进行手动操作5次，与其相联的机械连锁或其它附件不受损伤，动作灵活。 | √ |
| 7 | 绝缘 电阻 | 相间及相对地绝缘电压的绝缘电阻应≥1kΩ/V。 | √ |
| 8 | 电容器技术数据试验： |
| 铭 牌 |
| 型号 | BSMJ0.4-25-3 | 额定电压 | 0.4KV |
| 相数 | 3 | 总电容 | 4980µF |
| 频率 | 50 HZ | 数量 | 10只 |
| 生产厂名 | 中国指明电气有限公司 | 出厂日期 | 2009年6月 |
| 电容器编号 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 额定电容kvar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |  |
| 额定电压KV | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |
| 铭牌电容uF | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 |  |  |
| 一﹑绝缘电阻（MΩ） |
| 相 | 极壳间 | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ | 500+ |
| 相 | 极间 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 相 | 极间 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 二﹑交流耐压 |
| 极对壳（KV） | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| 60秒结果 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 三﹑测试电容（uF） |
| 耐压前电容（uF） | 519.8 | 519.4 | 519.4 | 519.6 | 519.8 | 519.5 | 519.6 | 519.8 | 519.8 | 519.8 |
| 耐压后电容（uF） | 519.8 | 519.4 | 519.4 | 519.6 | 519.8 | 519.5 | 519.6 | 519.8 | 519.8 | 519.8 |
| 60 秒结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 四、结论： 合格！ 试验人员： 试验日期： 年 月 日 |
| 审核人： 试验负责人： |
| 使用仪器：绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、电容电感测试仪、。 |

# Text boxes

本次系 交接性 试验