# 交联聚乙烯电缆变频串联谐振耐压试验电感量计算

说明，本表为便于35KV、10KV常用电缆计算电感携带数量；35kV、10kV超长、超短电缆需另行计算。

计算公式：串联谐振的频率： ;

将f=50HZ带入公式可得：LC=10.14*10-6  ；

计算被试电缆的电容C，与下表比较：

表一：

| 电感连接方式 | 3个40H并联 | 3个60H并联 | 2个40H并联 | 2个60H并联 | 1个40H | 1个60H | 2个40H串联 | 2个60H串联 | 3个40H串联 | 3个60H串联 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接后电感量 | 13.3 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 120 | 180 |
| 最适合电缆电容(F) | 0.762*10-6 | 0.507*10-6 | 0.507*10-6 | 0.338*10-6 | 0.253*10-6 | 0.169*10-6 | 0.126*10-6 | 0.084*10-6 | 0.084*10-6 | 0.056*10-6 |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电感连接方式 | 4个37H并联 | 4个45H并联 | 3个37H并联 | 3个45H并联 | 2个37H并联 | 1个37H | 1个45H | 2个37H串联 | 2个45H串联 | 3个37H串联 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 连接后电感量 | 9.25 | 11.25 | 12.3 | 15 | 18.5 | 37 | 45 | 74 | 90 |  |
| 最适合电缆电容(F) | 1.09*10-6 | 0.90*10-6 | 0.824*10-6 | 0.676*10-6 | 0.548*10-6 | 0.274*10-6 | 0.225*10-6 | 0.137*10-6 | 0.112*10-6 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二：10kV常见电缆单位电容量（F/kM）：（单芯与三芯可视为相同）

| 3*35 | 3*50 | 3*70 | 3*95 | 3*120 | 3*150 | 3*185 | 3*240 | 3*300 | 3*400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.173*10-6 | 0.192*10-6 | 0.217*10-6 | 0.240*10-6 | 0.261*10-6 | 0.284*10-6 | 0.307*10-6 | 0.339*10-6 | 0.370*10-6 | 0.418*10-6 |

表三：35kV常见电缆单位电容量（F/kM）：（单芯与三芯可视为相同）

| 3*50 | 3*70 | 3*95 | 3*120 | 3*150 | 3*185 | 3*240 | 3*300 | 3*400 | 3*500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.114*10-6 | 0.125*10-6 | 0.135*10-6 | 0.143*10-6 | 0.153*10-6 | 0.163*10-6 | 0.176*10-6 | 0.190*10-6 | 0.209*10-6 | 0.232*10-6 |

计算范例：

例1：1.8km 3*300的电缆计算。

查《表二》计算电缆电容量：1.8*0.370*10-6 =0.666*10-6 ；与《表一》第三行比较；与0.676*10-6  最接近，选3个45H电感并联。

例2:  0.5km 3*70的电缆计算。

查表二计算电缆电容量：0.5*0.217*10-6  =0.1085*10-6 ；与表一第三行比较；与0.112*10-6最接近，选2个45H串联。

特别说明：

1、本表为方便35KV、10kV常用电缆计算电抗器携带数量；35kV、10kV超长、超短电缆需另行计算。

2、 35kV电缆考虑电抗器额定电压，必须两个电抗器串联为一组考虑组合方式；

3、10kV超短电缆考虑三个电抗器串联或者增加电容器与电缆并联。

4、10kV超长电缆考虑五个以上电抗器并联。